## ŪKT.BA (Ū1, K1, K2)
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | Ūdensvada trases nospraušana | [5 empty] | m | 139.6
2 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada d100 | [5 empty] | vietas | 2
3 | Esošā ūdensvada ar veidgabaliem un noslēgarmatūru demontāža |  |  |  |  | d100 | m | 60 | Precizēt būvdarbu laikā
4 | Esošās ūdensvada akas demontāža | [5 empty] | kompl. | 1
5 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 13
6 | Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 11
7 | Esošo komunikāciju atšurfēšana ar rokām | [5 empty] | vietas | 13
8 | Ūdensvada ievada ēkā izbūve, paredzot aizsargčaulu DN150 saskaņā ar ŪK sadaļu |  |  |  |  | D110 | vietas | 1
9 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D110 | m | 139.6
10 | Brīdinājuma lentas virs cauruļvada uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
11 | Ūdensvada akas no saliek. dz./bet. elem. (grodiem) ar gropēm, komplektā ar pamatni, ar kāpšļiem, pārseguma plātni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=2,0 - 2,5 m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju ar karsto bitumena mastiku (2 kārtas), grodu šuvēs izolācija ar hermetizējošu materiālu, izbūve zaļajā zonā |  |  |  |  | DN1500 | kompl. | 1
12 | Universālā atloku adaptera montāža |  |  |  |  | DN100 | gab. | 2
13 | Enkurojoša atloku adaptera PE caurulēm montāža |  |  |  |  | DN100 | gab. | 5
14 | Atloku aizbīdņa montāža |  |  |  |  | DN50 | gab. | 1
15 | Aizsargčaulas akas sienā montāža |  |  |  |  | DN110 | gab. | 2
16 | Atbalsta bloka atloku veidgabaliem montāža | [5 empty] | gab. | 3
17 | Atloku aizbīdņa ar pagarinātājkātu un kapi bruģa segumā montāža |  |  |  |  | DN100 | kompl. | 1
18 | Atloku aizbīdņa ar pagarinātājkātu un kapi zaļajā zonā montāža |  |  |  |  | DN100 | kompl. | 1
19 | Atloku trejgabala montāža |  |  |  |  | DN100 | gab. | 2
20 | Elektrometināmās dubultuzmavas montāža |  |  |  |  | D110 | gab. | 1
21 | Elektrometināmā līkuma 11° montāža |  |  |  |  | D110 | gab. | 1
22 | Elektrometināmā līkuma 45° montāža |  |  |  |  | D110 | gab. | 2
23 | Atloku līkuma 90° montāža |  |  |  |  | DN100 | gab. | 1
24 | Īsās pārejas atlokā montāža |  |  |  |  | DN100/50 | gab. | 1
25 | Noslēgatloka ar vītni montāža |  |  |  |  | DN50x2'' | gab. | 1
26 | Cinkota čuguna nipeļa montāža |  |  |  |  | 2'' | gab. | 1
27 | Ātrā vītņveida savienojuma ugunsdzēsības šļūtenei - savienotājgalviņas ar iekšējo vītni montāža |  |  |  |  | 2" | gab. | 1
28 | Mīkstā ugunsdzēsības šlūtene ar ātrajiem savienojumiem galos, L=30,0 m |  |  |  |  | D51 | kompl. | 1
29 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  |  |  |  | h=15 cm | m3 | 21 | Tranšejas platums 1,0 m
30 | Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m) |  |  |  |  | h=D+30 cm | m3 | 57.3 | Precizēt būvdarbu laikā
31 | Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai | [5 empty] | kompl. | 1
32 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana iekārtu izmantošana | [5 empty] | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
33 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija | [5 empty] | m | 139.6
34 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | [5 empty] | m | 139.6
35 | Informatīvās ceļa satiksmes zīmes un aizsarglentes uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
36 | Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai | [5 empty] | kompl. | 1
37 | Neparedzētie darbi | [5 empty] | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 1 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
[5 empty] | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDE Ū2
1 | Ūdensvada trases nospraušana | [5 empty] | m | 18
2 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 2.3
3 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 1.1
4 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=2,5 - 3,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 9.4
5 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=3,0 - 3,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 1.9
6 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 iegulde gruntī, H=3,5 - 4,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 3.3
7 | Pazemes tipa atloku aizbīdņa (šaurā) ar pagarinātājkātu (H=2,0 - 3,0 m) un kapi montāža zaļajā zonā |  |  |  |  | DN300 | kompl. | 5
8 | Brīdinājuma lentas virs cauruļvada uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
9 | Enkurojoša atloku adaptera PE caurulēm montāža |  |  |  |  | DN300 | gab. | 12
10 | Atloku trejgabala montāža |  |  |  |  | DN300 | gab. | 3
11 | Atbalsta bloka atloku veidgabaliem montāža | [5 empty] | gab. | 3
12 | Ūdens ņemšanas aka no saliek. dz./bet. elem. (grodiem) ar gropēm, komplektā ar pamatni, ar kāpšļiem, pārseguma plātni, ar siltinātu ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,0 - 1,5 m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju ar karsto bitumena mastiku (2 kārtas), grodu šuvēs izolācija ar hermetizējošu materiālu, izbūve zaļajā zonā |  |  |  |  | DN1500 | kompl. | 1
13 | Ūdens ņemšanas aka no saliek. dz./bet. elem. (grodiem) ar gropēm, komplektā ar pamatni, ar kāpšļiem, pārseguma plātni, ar siltinātu ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,5 - 2,0 m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju ar karsto bitumena mastiku (2 kārtas), grodu šuvēs izolācija ar hermetizējošu materiālu, izbūve zaļajā zonā |  |  |  |  | DN1500 | kompl. | 1
14 | Aizsargčaulas akas sienā montāža |  |  |  |  | DN315 | gab. | 2
15 | Tērauda atsitiena plāksnes ar stiprinājumiem akā montāža | [5 empty] | kompl. | 2
16 | Pazemes stiklašķiedras (GRP) ugunsdzēsības ūdens rezervuāra ar siltinātu, slēdzamu apkalpes lūku, kāpnēm un ventilācijas cauruli, izvadu ar atloku DN300, darba tilpumu 108 m³ montāža |  |  |  |  | D3000, L=16,00 m | kompl. | 3
17 | Mitrumizturīga putu polistirola siltumizolācijas materiāla montāža rezervuāru nosiltināšanai |  |  |  |  | b=150 mm | m2 | 290 | Precizēt būvdarbu laikā
18 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana zem caurulēm un rezervuāriem |  |  |  |  | h=15 cm un 30 cm | m3 | 64 | Tranšejas platums 1,0 m
19 | Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada un rezervuāriem līdz proj. seguma konstrukcijai pēc ĢP sadaļas ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m) |  |  |  |  | h=D+30 cm caurulēm | m3 | 540 | Precizēt būvdarbu laikā
20 | Veidņi tranšejas sienu nostiprināšanai | [5 empty] | kompl. | 1
21 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana iekārtu izmantošana | [5 empty] | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
22 | Informatīvā zīme "Ūdens ņemšanas vieta" ar norādēm par attālumu un tilpumu ar stiprinājumiem montāža | [5 empty] | kompl. | 1
23 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, skalošana | [5 empty] | m | 18
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | [5 empty] | m | 18
25 | Informatīvās ceļa satiksmes zīmes un aizsarglentes uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
26 | Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu, aku un rezervuāru montāžai | [5 empty] | kompl. | 1
27 | Neparedzētie darbi | [5 empty] | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 2 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91 |  |  |  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 | Sadzīves kanalizācijas trases nospraušana | [5 empty] | m | 191.8
2 | Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas akas | [5 empty] | vietas | 2
3 | Esošo kanalizācijas cauruļu posmu demontāža un galu hermētiska noslēgšana |  |  |  |  | d100, d150, d200, d300 | m | 140 | Precizēt būvdarbu laikā
4 | Esošo kanalizācijas nosēdaku un aku demontāža | [5 empty] | kompl. | 9 | Precizēt būvdarbu laikā
5 | Izvada izbūve no ēkas, paredzot aizsargcauruli DN150 saskaņā ar ŪK sadaļu |  |  |  |  | D110 | vietas | 4
6 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 14
7 | Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 16
8 | Esošo komunikāciju atšurfēšana ar rokām | [5 empty] | vietas | 14
9 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D110 | m | 24.4
10 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D110 | m | 10
11 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 16.9
12 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 74.8
13 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 56
14 | Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=2,5 - 3,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 9.7
15 | Brīdinājuma lentas virs cauruļvada uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
16 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas kanalizācijas akas ar tekni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 1
17 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas kanalizācijas akas ar tekni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 4
18 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas kanalizācijas akas ar tekni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=2,0 - 2,5 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 3
19 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas kanalizācijas akas ar tekni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=2,5 - 3,0 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 1
20 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas kanalizācijas akas ar tekni, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=2,5 - 3,0 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 1
21 | Pārkrituma izveida pievienojuma vietā pie esošās kanalizācijas akas, stāvcaurules ar veidgabaliem montāža |  |  |  |  | D160 | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 3 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
[5 empty] | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
22 | Divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=0,5 - 1,0 m (tranšejas dziļums) |  |  |  |  | D110 | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
23 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  |  |  |  | h=15 cm | m3 | 28.8 | Tranšejas platums 1,0 m
24 | Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m) |  |  |  |  | h=D+30 cm | m3 | 88.2 | Precizēt būvdarbu laikā
25 | Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai | [5 empty] | kompl. | 1
26 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana iekārtu izmantošana | [5 empty] | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
27 | Esošā šķembas seguma demontāža un atjaunošana ārpus būvobjekta teritorijas | [5 empty] | m2 | 8 | Precizēt būvdarbu laikā
28 | Esoša dzelzsbetona žoga demontāža un atjaunošana | [5 empty] | m | 2 | Precizēt būvdarbu laikā
29 | Cauruļvadu skalošana un TV inspekcija | [5 empty] | m | 191.8
30 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | [5 empty] | m | 191.8
31 | Informatīvās ceļa satiksmes zīmes un aizsarglentes uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
32 | Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai | [5 empty] | kompl. | 1
33 | Neparedzētie darbi | [5 empty] | kompl. | 1
LIETUSŪDEŅU KANALIZĀCIJA K2
1 | Lietusūdeņu kanalizācijas trases nospraušana | [5 empty] | m | 443.4
2 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 31
3 | Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām | [5 empty] | vietas | 36
4 | Esošo komunikāciju atšurfēšana ar rokām | [5 empty] | vietas | 31
5 | Esošās lietusūdeņu kanalizācijas caurules posmu demontāža un galu hermētiska noslēgšana |  |  |  |  | d100 | m | 15 | Precizēt būvdarbu laikā
6 | Divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=0,5 - 1,0 m (tranšejas dziļums) |  |  |  |  | D110 | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
7 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) vertikālo posmu ar 45o veidgabaliem montāža tranšejā pie ēkas pamatiem |  |  |  |  | D160 | m | 30 | Precizēt būvdarbu laikā
8 | Pieslēgums pie proj. lietusūdens kanalizācijas caurules, izmantojot 45o PP cauruļvadu veidgabalus |  |  |  |  | D160 | vietas | 9
9 | Plastmasas revīziju montāža lietusūdeņu noteku galos pie ēkas fasādes |  |  |  |  | D160 | gab. | 19
10 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=0,5 - 1,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 9.9
11 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 10.4
12 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D160 | m | 60.7
13 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D200 | m | 34
14 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D200 | m | 124.9
15 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D200 | m | 14.6
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 4 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
[5 empty] | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
LIETUSŪDEŅU KANALIZĀCIJA K2
16 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=2,5 - 3,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D200 | m | 0.6
17 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=3,0 - 3,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D200 | m | 4.2
18 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D250 | m | 38.1
19 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=0,0 - 0,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 2.5
20 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=0,5 - 1,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 4.5
21 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 61.8
22 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m (tranšejas dziļums pēc garenprofiliem) |  |  |  |  | D315 | m | 37.7
23 | Pašteces lietusūdeņu kanalizācijas cauruļvada no PP, ieguldes klase SN8 (T8) iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m (tranšejas dziļums) |  |  |  |  | D315 | m | 39.5
24 | Brīdinājuma lentas virs cauruļvada uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
25 | Mitrumizturīga putu polistirola siltumizolācijas materiāla (b=100 mm) montāža PP cauruļvadam |  |  |  |  | D160 | m | 11.7 | Precizēt būvdarbu laikā
26 | Mitrumizturīga putu polistirola siltumizolācijas materiāla (b=100 mm) montāža PP cauruļvadam |  |  |  |  | D315 | m | 22.3 | Precizēt būvdarbu laikā
27 | Slodzes izlīdzināšanas dzelzsbetona plāksnes P-4-8, 2,97x0,80x0,10 m montāža virs PP cauruļvada D160 | [5 empty] | gab. | 3 | Precizēt būvdarbu laikā
28 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas gūlijas ar nosēddaļu, teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un kantainu resti (nestspēja 40 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 4
29 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 2
30 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 4
31 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 3
32 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar teleskopisko cauruli, ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=3,0 - 3,5 m, montāža |  |  |  |  | D425 | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 5 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
[5 empty] | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91
Nr. p.k. | Veicamais darbs |  |  |  |  | Tips, marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
LIETUSŪDEŅU KANALIZĀCIJA K2
33 | Nosiltinātas rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=0,5 - 1,0 m, montāža |  |  |  |  | D600 | kompl. | 1
34 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,0 - 1,5 m, montāža |  |  |  |  | D600 | kompl. | 2
35 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 25 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža |  |  |  |  | D600 | kompl. | 1
36 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=1,5 - 2,0 m, montāža |  |  |  |  | D600 | kompl. | 5
37 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas, individuāla pasūtījuma plastmasas lietusūdeņu kanalizācijas akas ar ķeta rāmi un vāku (nestspēja 40 t), H=2,0 - 2,5 m, montāža |  |  |  |  | D600 | kompl. | 1
38 | Nepieciešamās būvbedres rakšana un lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas (6/18 l/s) ar smilšu un naftas produktu atdalītāju EuroPEK ROO Superkombi NS6/18/2000 ar tehniskajām apkalpes akām (zaļajā zonā), kāpnēm, ventilācijas izvadiem |  |  |  |  | D1000 L=7,15 m | kompl. | 1 | "Wavin" vai ekvivalents
39 | Smilšu un naftas produktu līmeņa signalizācijas komplekta SET2000 ar sensoriem un nepieciešamo vājstrāvas kabeli līdz ēkai uzstādīšana un pieslēgšana | [5 empty] | kompl. | 1 | "Wavin" vai ekvivalents
40 | Lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu dzelzsbetona enkurplātnes (7150x1400) (betons C25/30, armatūra: d12 #200) ar enkurskrūvēm HILTI HAS M20x125 ar cilpuzgriezni M20 (12 gab.) un sintētiskajām štropēm (6 gab.) montāža |  |  |  |  | Plātnes biezums 200 mm | kompl. | 1 | Pēc ražotāja instrukcijām
41 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  |  |  |  | h=15 cm | m3 | 66.5 | Tranšejas platums 1,0 m
42 | Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada ieklāšana un blietēšana pa kārtām (tranšejas platums 1,0 m) |  |  |  |  | h=D+30 cm | m3 | 244 | Precizēt būvdarbu laikā
43 | Smilts pamatne (200 mm) un apbērums ap lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām | [5 empty] | m3 | 75 | Precizēt būvdarbu laikā
44 | Lietusūdeņu izplūdes izbūve esošā grāvī | [5 empty] | vietas | 1
45 | Grāvja nogāzes un izlaides nostiprināšana ar laukakmeņu apbetonējumu | [5 empty] | m2 | 8 | Precizēt būvdarbu laikā
46 | Pretvārsta montāža izplūdes galā |  |  |  |  | D315 | gab. | 1
47 | Veidņu izmantošana tranšejas sienu nostiprināšanai | [5 empty] | kompl. | 1
48 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana iekārtu izmantošana | [5 empty] | kompl. | 1 | Precizēt būvdarbu laikā
49 | Cauruļvadu skalošana un TV inspekcija | [5 empty] | m | 443.4
50 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | [5 empty] | m | 443.4
51 | Informatīvās ceļa satiksmes zīmes un aizsarglentes uzstādīšana | [5 empty] | kompl. | 1
52 | Palīgmateriālu izmantošana cauruļvadu un aku montāžai | [5 empty] | kompl. | 1
53 | Neparedzētie darbi | [5 empty] | kompl. | 1
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka Valkas novads |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
BPDV |  | R. Liberts |  | 08.2016. |  |  |  | BP | 6 | 6
Izstrādāja |  | U. Plaudis |  | 08.2016.
[5 empty] | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS |  |  | Marka: ŪKT.BA
Pasūtījuma Nr. VND/4-22/16/91