1.jautājums.

6.pielikumā ‘’Tehniskās specifikācijas’’ LED gaismekļu prasības

Konstrukcija:

‘’Gaismekļa pret vandālisma klase pēc, ne sliktāka kā:- IK10’’

Lielākā daļa ražotāju gaismekļiem, kā gaismas izkliedētāju aizsargstiklu izmanto rūdītu silikāta stiklu ar aizsardzību pret vandālismu IK08, kas ir pietiekoši, lai nodrošinātu nepieciešamo funkcionalitāti un izturību atbilstoši EN 50102 normatīvu prasībām. IK 10 aizsardzības pakāpi spēj nodrošināt tikai trieciendrošs Polikarbonāta aizsargstikls. Pasaules vadošie ražotāji nepiedāvā gaismekļus ar Polikarbonāta stiklu, jo tas samazina gaismas caurlaidību, efektivitāti.

Atbilde
1. Gaismekļa pretvandālisma klase IK10. Tā kā gaismekļus plānots uzstādīt salīdzinoši nomaļās vietās un ir liela varbūtība (ņemot vērā iepriekšējo pieredzi), ka tie tiks pakļauti vandālismam (mešana ar akmeņiem, šaušana ar gaisa pistolei līdzīgu priekšmetu, balsta un gaismekļa notriekšana utt.), izvēlējāmies gaismekļus ar maksimālo vandāļu aizsardzības klasi. Tā kā gaismekļi būs maksimāli aizsargāti, pašvaldībai nebūs jātērē līdzekļi mainot gaismekļus pēc vandāļu postošās rīcības pret tiem (kā tas tiek darīts pie Pedeles taciņas utt.). Klasifikācijas skaidrojums - http://en.wikipedia.org/wiki/IK_code (IK10 - vandal proof).

2.jautājums.

6.pielikumā ‘’Tehniskās specifikācijas’’ LED gaismekļu prasības

Konstrukcija:

‘’ Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā: Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±90°;

Tieši uz masta  76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/90°’’

Uzstādot ielu apgaismes gaismekļus ir spēkā ielu apgaismojuma normatīvi, kuri nepieļauj gaismekli regulēt vairāk,kā +-15 0 grādi, par ko liecina ielu apgaismojuma aprēķini, jo pretējā gadījumā netiek izpildīti pieļaujamie gaismekļa žilbināšanas koeficienti pēc spēkā esošiem LR standartiem’’Ielu ceļu apgaisme ‘’LVS:EN13201-1/2/3/4.

Lai izpildītu Latvijas valsts standarta un tendera dokumentācijā minētās ielu apgaismojuma profila shēmās norādītās prasības mūsu piedāvātajam gaismekļa konstruktīvajam risinājumam nav nepieciešama gaismekļa kronšteina regulēšana vairāk par +-150GRĀDIEM.

Atbilde
2. Par gaismekļu leņķa regulēšanu vairāk par +- 15 grādi. Prasība, ka tos jāvar regulēt vairāk kā par +-15 grādi ir tādēļ, ka gaismekļu plānotais darba mūžs ir vairāk kā 20 gadi, kuru laikā ir iespēja, ka balsti var tikt notriekti, nozagti vai kā savādāk iznīcināti. Atjaunojot balstu, mēs nezinam kādi balsti un ar kādiem konsoles leņķiem būs pēc 20 gadiem, līdz ar to esam sevi pasargājuši no tā, ka pēc tam mainot apgaismojuma stabus, var nederēt esošais gaismeklis vai to var būt neiespējami noregulēt vajadzīgajā leņķī.

3.jautājums.

6.pielikumā,’’TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS’’,LED  gaismekļu prasības

Funkcionalitāte:

Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1, ne sliktāk, kā projektā paredzēts:

‘’Jā , pretendentam ir nepieciešams sagatavot ielu apgaismojuma aprēķinus konkrētām profila shēmām pēc parauga’’

Tendera dokumentācijā nav pieejami ielu apgaismojuma aprēķinu paraugi konkrētām profila shēmām.

Pēc nolikuma pretendentam tendera dokumentācija un piedāvājums jāiesniedz līdz 04.11.2013 datumam.Lūdzam pagarināt tendera iesniegšanas termiņu par 7 darba dienām, pamatojoties uz to, ka uz doto brīdi 30.10.2013 pretendentam nav pieejami visi tendera dokumentācijā minētie materiāli, kuri nepieciešami, lai pretendents spētu sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši, kā norādīts atklātā konkursa nolikumā.

Atbilde

3.Piedāvājumu ir iespējams sagatavot bez apgaismojuma aprēķina paraugu profila shēmām vadoties no iepirkuma tehniskajā specifikācijā pievienotajiem dokumentiem, tādēļ piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts.